## 表1-5 单位工程费汇总表
单位工程费汇总表
工程名称：益庄消防维修项目安装工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计算 基数 | 费率(%) | 金额 (元) | 其中：（元）
[5 empty] | 人工费 |  | 材料费 | 机械费
1 | 分部分项工程量清单计价合计 | / | /
2 | 措施项目清单计价合计 | / | /
2.1 | 单价措施项目工程量清单计价合计 | / | /
2.2 | 其他总价措施项目清单计价合计 | / | /
3 | 其他项目清单计价合计 | / | / |  | / |  | / | /
4 | 规费 | 直接费中的人工费+机械费 |  |  | / |  | / | /
5 | 安全生产、文明施工费 | 不含税金和安全生产、文明施工的建安造价 |  |  | / |  | / | /
6 | 税前工程造价 | 不含税金的建安造价 | /
6.1 | 其中：进项税额 | 见增值税进项税额计算汇总表 | / |  | / |  | / | /
7 | 销项税额 | 税前工程造价-进项税额 |  |  | / |  | / | /
8 | 增值税应纳税额 | 销项税额-进项税额 | / |  | / |  | / | /
9 | 附加税费 | 增值税应纳税额 |  |  | / |  | / | /
10 | 税金 | 增值税应纳税额+附加税费 | / |  | / |  | / | /
/ | 合计 | / | /

## 表1-6 分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：益庄消防维修项目安装工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
消防工程
1 | 030904001002 | 点型探测器 | 1.名称:烟感探测器安装 2.线制:总线制 3.类型:感烟探测器 | 个 | 96
2 | 030904001001 | 点型探测器 | 1.名称:烟感探测器拆除 2.线制:总线制 3.类型:感烟探测器 | 个 | 94
3 | 030904001003 | 点型探测器 | 1.名称:光束感烟探测器 2.线制:总线制 | 个 | 3
4 | 030904005001 | 声光报警器 | 1.名称:声光报警器安装 | 个 | 19
5 | 030904005002 | 声光报警器 | 1.名称:声光报警器拆除 | 个 | 18
6 | 030904006001 | 消防报警电话插孔(电话） | 1.名称:带电话插孔的手动报警按钮 | 个 | 22
7 | 030904006002 | 消防报警电话插孔(电话） | 1.名称:带电话插孔的手动报警按钮拆除 | 个 | 22
8 | 030601001001 | 温度仪表 | 1.名称:防火卷帘加装易熔装置 2.类型:低熔点合金 | 支 | 108
9 | 030905001003 | 自动报警系统调试 | 1.点数:2486，录入CRT主机测试 2.线制:总线制 | 系统 | 1 |  |  |  | 报警系统没有编码图
10 | 030904008001 | 模块(模块箱） | 1.名称:输入模块 2.输出形式:总线制 | 个 | 52
11 | 030904008004 | 模块(模块箱） | 1.名称:输出模块 2.输出形式:总线制 | 个 | 52
12 | 010803002002 | 防火卷帘(闸）门 | 1.名称:600mm高防火玻璃挡烟垂壁维修 2.材质:防火玻璃 | m2 | 11.88
13 | 030903009001 | 无管网气体灭火装置 | 1.类型:柜式 2.型号、规格:GQQ180/2.5，包括钢瓶、启动装置、柜体、压力讯号器、喷射短管、喷咀，含七氟丙烷药剂HFC-227ea 180kg | 套 | 3
14 | 030904013001 | 联动控制主机 | 1.名称:气体灭火控制主机 2.控制回路:100点以下 | 台 | 1
15 | 030904004001 | 消防警铃 | 1.名称:气体警铃 | 个 | 2
16 | 030412004004 | 装饰灯 | 1.名称:气体喷洒指示灯 | 套 | 1
17 | 030904003001 | 按钮 | 1.名称:紧急启停按钮 | 个 | 1
18 | 030904001004 | 点型探测器 | 1.名称:温度感应器 2.线制:总线制 | 个 | 2
/ | / | 本页小计 | / | / | / |  | /
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：益庄消防维修项目安装工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
19 | 030904016001 | 备用电源及电池主机(柜） | 1.名称:RS备电损坏及备电保险更换 | 套 | 18
20 | 030404016001 | 控制箱 | 1.名称:RS控制箱更换 | 台 | 12
21 | 030406006002 | 低压交流异步电动机 | 1.名称:电机故障更换（含电机检查接线） | 台 | 1
22 | 030404022001 | 控制器 | 1.名称:卷帘手控盒更换 | 台 | 7
23 | 030904015001 | 火灾报警控制微机(CRT) | 1.名称:CRT显示系统安装 | 台 | 1
24 | 030904013002 | 联动控制主机 | 1.名称:消防水炮主机安装 2.控制回路:2 3.安装方式:落地安装 | 台 | 1
25 | 030411004016 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:动力线路 3.型号:ZR-RVS1.5 4.配线线制:2 | m | 100
26 | 030411004017 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:NH-RVV2.5 3.配线线制:2 | m | 100
27 | 030502006001 | 大对数电缆 | 1.名称:视频线穿管敷设 2.规格:SYV-75-5 | m | 200
28 | 030411001012 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:钢管 3.规格:JDG25 4.配置形式:暗配 | m | 400
29 | 030901003006 | 水喷淋(雾）喷头 | 1.安装部位:室内 | 个 | 167
30 | 030901003005 | 水喷淋(雾）喷头 | 1.名称:喷淋头拆除 | 个 | 102
31 | 030503007001 | 电动调节阀执行机构 | 1.名称:执行机构和钢线更换 | 个 | 48
32 | 030503007002 | 电动调节阀执行机构 | 1.名称:执行机构和钢线新增 | 个 | 1
33 | 030905001005 | 自动报警系统调试 | 1.点数:299点，消防主机维修197点测试，超市防火分区102个点位 2.线制:总线制 | 系统 | 1
34 | 030411004008 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:动力线路 3.型号:NH-RVS-1.5 4.材质:铜芯 | m | 800
35 | 030411004009 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:动力线路 3.型号:NH-BV-2.5 4.材质:铜芯 | m | 300
/ | / | 本页小计 | / | / | / |  | /
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：益庄消防维修项目安装工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
36 | 030411004015 | 配线 | 1.名称:管内导线拆除 | m | 1100
37 | 030411004012 | 配线 | 1.名称:消防广播线路检查 | m | 2320
38 | 030904008002 | 模块(模块箱） | 1.名称:消防系统分区模块安装 | 个 | 2
39 | 030904008003 | 模块(模块箱） | 1.名称:消防系统分区模块拆除 | 个 | 2
40 | 030411001006 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:钢管 3.规格:JDG16 4.配置形式:暗配 | m | 400
41 | 030411001007 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:钢管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 | m | 200.48
42 | 030905004001 | 气体灭火系统装置调试 | 1.试验容器规格:120L 2.气体试喷: | 点 | 3
43 | 030905002001 | 水灭火控制装置调试 | 1.系统形式:500点以下 | 点 | 1
44 | 030905003001 | 防火控制装置调试 | 1.名称:防火控制装置调试 2.类型:防火门、防火卷帘控制装置 | 个 | 6
通风工程
45 | 030108003005 | 轴流通风机 | 1.名称:方形壁式 轴流风机 2.型号:YGF-3型轴流风机 3.规格:风量6242m3/h，功率1.1KW，转速1450r/min，风机前加过滤器，风机后加70°防火阀 4.减振底座形式、数量:含减震垫、支架等 | 台 | 1
46 | 030701010001 | 过滤器 | 1.名称:过滤器安装 | 台 | 1
47 | 030703001002 | 碳钢阀门 | 1.名称:70°防火阀 | 个 | 1
48 | 030703001003 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多叶调节风阀 | 个 | 1
49 | 030108003006 | 轴流通风机 | 1.名称:正压送风机检修 2.规格:15KW 3.质量:460KG | 台 | 12
50 | 030108003007 | 轴流通风机 | 1.名称:排烟风机检修 2.规格:18.5KW 3.质量:600KG | 台 | 3
/ | / | 本页小计 | / | / | / |  | /
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：益庄消防维修项目安装工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
51 | 030406006001 | 低压交流异步电动机 | 1.名称:通风机检查接线 2.容量(kW):30KW以下 | 台 | 16
52 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | 1.名称:碳钢风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:800*320 | m2 | 19.89
53 | 030702001002 | 碳钢通风管道 | 1.名称:碳钢风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:1000*400 | m2 | 5.6
54 | 030702001003 | 碳钢通风管道 | 1.名称:碳钢风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:500*320 | m2 | 34.88
55 | 030703001001 | 碳钢阀门 | 1.名称:280℃防火阀 | 个 | 3
56 | 030703007001 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:远程多叶排烟口 2.规格:（800+250）*600 | 个 | 2
57 | 030703007002 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:远程多叶排烟口 2.规格:（700+250）350 | 个 | 1
58 | 030703007003 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:常开排风口 2.规格:400*500 | 个 | 1
59 | 080806007001 | 阀类接线 | 1.名称:阀类接线 | 个 | 3
60 | 030408002001 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.型号:NH-KVV-4*1.5 3.规格:6芯以下 4.敷设方式、部位:管道敷设 | m | 720
61 | 030408007001 | 控制电缆头 | 1.名称:控制电缆头 2.型号:NH-KVV-4*1.5 | 个 | 2
62 | 030411004013 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:动力线路 3.型号:NH-RVS-1.5 4.材质:铜芯 | m | 80
63 | 030411004014 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:动力线路 3.型号:NH-BV-2.5 4.材质:铜芯 | m | 80
64 | 030411001008 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:钢管 3.规格:JDG16 4.配置形式:暗配 | m | 40
65 | 030411001009 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:钢管 3.规格:JDG20 | m | 40
/ | / | 本页小计 | / | / | / |  | /
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：益庄消防维修项目安装工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
4.配置形式:暗配
66 | 030411001010 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:钢管 3.规格:JDG25 4.配置形式:暗配 | m | 400
67 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 | 1.风管工程量:平米计算 | 系统 | 1
应急照明
68 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称:应急疏散指示标识灯 2.安装形式:壁式 | 套 | 12
69 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称:安全出口指示灯 2.安装形式:壁式 | 套 | 5
70 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.名称:灯具拆除 | 套 | 17
71 | 030405001001 | 蓄电池 | 1.名称:UPS消防应急电池更换 2.型号:1套18块电池,型号：6-FM-40(12V 40AH/10HR)。 | 组件 | 1
/ | / | 本页小计 | / | / | / |  | /
/ | / | 合 计 | / | / | / |  | /

## 表1-7 单价措施项目工程量清单与计价表
单价措施项目工程量清单与计价表
工程名称：益庄消防维修项目安装工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
| 2 | 单价措施项目
1 |  | 系统调试费 |  | 项 | 1
/ | / | 本页小计 | / | / | / |  | /
/ | / | 合 计 | / | / | / |  | /

## 表1-8 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：益庄消防维修项目安装工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 金额（元）
1 安全生产、文明施工费
1 | 031302001001 | 安全生产、文明施工费
| / | 小计
2 其他总价措施项目
1 | 031302B01001 | 冬季施工增加费
2 | 031302B02001 | 雨季施工增加费
3 | 031302002001 | 夜间施工增加
4 | 031302004001 | 二次搬运费
5 | 031302B03001 | 生产工具用具使用费
6 | 031302B04001 | 检验试验配合费
7 | 031302B05001 | 工程定位复测场地清理费
8 | 031302B06001 | 停水停电增加费
9 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费
10 | 031302007001 | 高层施工增加
11 | 031302B07001 | 垂直运输费
12 | 031302B08001 | 施工与生产同时进行增加费用
13 | 031302B09001 | 有害环境中施工增加费
14 | 031301017001 | 脚手架搭拆
| / | 小计

## 表1-9 其他项目清单与计价表
其他项目清单与计价表
工程名称：益庄消防维修项目安装工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元）
1 | 暂列金额 | 0.00
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | /
2.2 | 设备暂估价 | /
2.3 | 专业工程暂估价 | 0.00
3 | 总承包服务费
4 | 计日工
/ | 合 计

## 表1-15 主要材料、设备明细表
主要材料、设备明细表
工程名称：益庄消防维修项目安装工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 编码 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注

## 增值税进项税额计算汇总表
增值税进项税额计算汇总表
工程名称：益庄消防维修项目安装工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元)
1 | 材料费进项税额
2 | 机械费进项税额
3 | 设备费进项税额
4 | 安全生产、文明施工费进项税额
5 | 其他以费率计算的措施费进项税额
6 | 企业管理费进项税额
7 | 暂列金额进项税额
8 | 专业工程暂估价进项税额
9 | 计日工进项税额
合计