北  国  商  城  股  份  有  限  公  司

北国汇新城信息机房建设项目

招

标

文

件

招 标 人：北国股份有限公司

招标时间：2023年 7 月

招标地点：石家庄中山东路188号北国商城

目录

1.	投标邀请	3

2.投标须知	5

2.1概述	5

2.2投标人资格要求	5

2.3投标文件的组成	6

2.4投标文件的编制	6

2.5投标文件的内容	7

2.6投标文件的递交	7

2.7开标与评标	8

2.8授标及签约	9

2.9投标保证金	9

3.招标要求	10

3.1北国汇新城信息机房项目简介	10

3.2建设要求	10

3.2.1数据中心机房建设目标	11

3.2.2地面装修说明	12

3.2.3 吊顶装修说明	12

3.2.4墙体装修说明	12

3.2.5门窗装修说明	12

3.2.6空调改造方案	12

3.2.7电气设计说明	13

4. 机房安全系统设计	14

4.1防雷接地设计说明	14

4.2接地要求	14

5. 机房设备总控系统设计概述	14

5.1机房供配电系统：	15

5.2环境系统	15

6机房综合布线	16

7售后服务	16

8响应文件格式	18

8.1投标函（规范）	18

8.2承诺书（规范）	19

8.3投标人企业信息和联络方式一览表（规范）	20

8.4法定代表人身份证明书（规范）	21

8.5企业法人及法定代表人授权委托书（规范）	22

8.6廉政须知回执（规范）	23

8.7投标报价清单（规范）	24

- 投标邀请

投标邀请函

北人集团是以百货连锁、超市连锁、家电连锁、品牌珠宝连锁及餐饮、会展、租赁业态。北人集团已经发展成为跨区域多业态的大型连锁商业企业集团，是河北省商业龙头企业，连续七次入选“中国企业500强”。是河北省规模最大、销售最好、业态最全、信誉度最高、满意度最优、人气指数最旺、消费者口碑最佳的大型商业企业集团。

根据北国汇新城业务发展需要，对信息机房项目建设进行邀请招标，项目范围包括：北国汇新城信息机房建设规划、实施方案等。欢迎能按标书要求提供产品和建设服务、信誉好并能保证优质售后服务的公司投标。

现正式邀请贵公司参加投标，请按要求办理投标保证金缴纳事宜，并按时前来领取招标文件。

项目名称：北国汇新城信息机房建设项目

招标文件发标方式：北人集团官网

投标保证金缴纳时间：2023年  7 月 29 日中午12点前

投标保证金金额: 人民币壹万元整

户名:北国商城股份有限公司

银行账号：0402020409300098689

开户行：中国工商银行石家庄长安支行

本次招接收投标文件的地点为：石家庄中山东路188号北国商城9楼911室

开标时间:2023年  7  月 31  日至 2023年 8月 2 日

联系人员：  高辰 王冠华 联系电话： 85261938  85261771

现场联系人:  郭炜 联系电话:  18803310390

请贵司在收到邀请函后予以及时确认，并缴纳投标保证金。

顺颂商祺！

（投标单位确认盖章）

2.投标须知

2.1概述

- 招标范围：本次招标活动系针对北国汇新城信息机房建设而举行，不针对单个特定项目，投标人对此应予以综合考量，后期不得增项。在本次招标活动中，投标人一旦中标，其自报的中标价及承诺等均适用于北国汇新城信息机房项目，投标人在投标文件中须对此做出响应，否则将被视作废标。

- 招标方式：公开招标。

- 投标有效期：项目实施全过程。

- 无论投标的结果如何，投标人自行承担因参加投标发生的全部费用及风险。

- 招标活动安排：投标的单位必须严格按照招标文件规定的日程安排和规则准时参加招标活动。

- 投标截止日期: 2023年 7月 29日12：00之前，将投标文件提交招标人。

- 招标文件的澄清：任何要求澄清招标文件的投标人，均应在投标邀请规定的递交书面疑问截止期限内以传真等书面形式通知招标人。招标人将召开答疑会或以书面形式统一予以答复，招标人的答复对所有投标人均有效。在投标截止日期前的任何时候，无论出于何种原因，招标人可主动或在解答投标人提出的问题时,对招标文件进行修改并告知投标人。

2.2投标人资格要求

- 投标人应在中华人民共和国注册具有独立法人资格，持有《企业法人营业执照》；具备本项目要求的技防建设实施能力及维护能力；且具备履行本招标内容能力的独立法人。

- 投标人必须具有专业资质，能提供良好的技术支持和售后服务，有机房建设实施经验和成功案例。

- 投标人必须有良好的企业财务状况，提供包括近自投标之日起近二年的会计师事务所审计的审计报告及加盖会计师事务所公章的财务报表（资产负债表、损益表及现金流量表）。

- 投标人具备完善和有效可靠运行的质量保证体系。

2.3投标文件的组成

- 投标人所提交的投标文件；正本一份及副本四份（附投标报价电子版，但以书面文件报价为准）；

  - 正本一份及副本三份（附投标电子版，但以书面文件报价为准）；

  - 投标文件电子版本须提供PDF格式文件。

  - 提供单独的电子版报价文件。

- 投标文件应打印装订成册，纸张规格为A4，正文为宋体，大小为小四号至三号字，密封于档案袋内，封面注明 “北国汇新城信息机房建设项目投标文件”及单位名称，加盖公章，并根据投标邀请上注明的回标日期及地址提交。

- 投标人提交的投标文件应符合招标文件的规定，投标文件不全、无电子版的视为废标。投标人严格按照投标报价清单内的主要品牌进行投标，否者视为废标。

2.4投标文件的编制

- 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，严格按招标文件的要求制作并提供投标文件。

- 投标方应详细阅读招标文件内容，并按要求提交投标文件和资料，并保证标书及提供全部资料的真实性。如果查实提供了虚假信息，取消投标资格。

- 投标书中不得有任何擦除、修改痕迹。若确需修改错漏，须有投标文件签发人在更改处加签，否则视为无效。投标文件因字迹不清或书写错误所引起的后果由投标方承担。

- 投标书的正本和所有的副本均需打印，并由投标方或经正式授权并对投标方有约束力的代表签字并加盖公章。授权代表须将以书面形式出具的“授权证明”附在投标书中。

- 投标人向招标人提供的所有投标文件中的任何报价，（包括总价、分项价格）一律采用人民币填报。

- 招标人欢迎投标人可以在不引起投标误解的前提条件下，对更优于招标要求的先进技术另外做出补充说明，但招标人不承诺一定要对此说明进行评审。

- 投标报价表上的价格应包括合同条款上所列的各项内容的全部费用，应为履行合同的固定价格，不得以任何理由予以重复。

2.5投标文件的内容

  - 投标函；

  - 承诺书；

  - 投标人企业信息和联络方式一览表

  - 法定代表人证明书；

  - 企业法人及法定代表人授权委托书，委托人、被委托人身份证复印件；

  - 投标保证金相关凭证复印件；

  - 廉政须知回执；

  - 企业法人营业执照复印件；

  - 开标一览表；

  - 本项目系统总体设计方案详细描述：

    - 实施服务及技术支持；

    - 实施计划、工期进度、项目管理；

2.6投标文件的递交

- 招标人收到投标文件时间不迟于招标文件中规定的截止时间。

- 招标人可以以补充通知等形式推迟投标截止日期，投标人应及时予以响应。在此情况下，投标人的所有权利和义务均应以新的截止日期为准。

- 投标人必须严格按照招标文件的要求编制投标文件，明显不符合要求的将被视为废标。

- 投标人必须按照招标文件的条件和要求及时提交投标文件，不符的将被视为未提交。

- 投标截止日后招标人不接受投标人实质性内容的修改。

- 投标单位应将所有的投标文件清楚注明“正本”或“副本”，装在同一袋中密封。开标前不得开封。

投标人需在密封袋上文字注明招标人名称，投标人名称，并加盖投标人公章和法定代表人印鉴做骑缝章。密封袋上下两端应加贴密封条，确保密封袋开口和底部的严密性。加贴的密封条上下翻折的宽度4公分左右。

2.7开标与评标

- 开标

  - 招标人将自行组建评标小组对投标书进行开标；

  - 有下列情况之一者，作废标处理：

    - 投标人不具备投标资格的；

    - 没有报价的；

    - 投标书未加盖本单位公章及法定代表人未签字或盖章的（复印件无效）；

    - 投标书未按规定的格式、内容和要求填写的；

    - 保证金没能在规定日期前到账的；

    - 投标书写潦草、字迹模糊不清难以辨认的；

    - 没有法人资格证明和法定代表人身份证明或法定代表授权人身份证件的。

- 评标方法及标准

- 本次中标原则遵循低价中标原则。

- 报价应结合现场实际情况，综合全面考虑施工中可能出现的问题情况，机房项目后续施工不得产生任何增项费用。

- 评标过程保密

  - 在宣布中标人之前，凡属于审查、澄清、评价、比较投标文件和中标意向等有关信息，均不得泄露给任何投标人或与评标工作无关的人员。

  - 投标人不得探听上述信息，不得以任何行为影响评标过程，否则将被废标。

  - 在评标期间，招标人将指定联络人与投标人进行联络。

2.8授标及签约

- 招标人有选择中标人和拒绝任何投标的权利

招标人保留在授标之前，根据评标小组的评审意见，有权选择中标人或否决全部投标，并无向投标人解释的义务。

- 签订合同

中标人必须在自收到中标通知后，于通知要求期限内按照招标文件的规定和投标文件的承诺等与招标人签订合同。

- 到货日期：以合同为准。

- 产品验收：项目完工后一个月内由招标方组织验收。

E.  付款方式：竣工验收合格后付总款的90%；预留10％质保金一年满后付清尾款。

2.9投标保证金

- 投标保证金的收取

- 投标保证金为人民币10000元 （大写:壹万元整）

- 投标保证金缴纳的形式为汇款形式。

- 投标保证金的退还

  - 招标人授标后20个工作日内，向未中标的投标人退还投标保证金，但不计利息。

  - 中标人与招标人签订合同后，投标保证金随首付款退还，但不计利息。

- 投标保证金的没收

  - 投标人在投标文件有效期内撤回其投标文件。

  - 中标人未能在规定期限内签署合同。

  - 投标单位恶意串标或向评标人员行贿等手段影响评标公正性的。

3.招标要求

3.1北国汇新城信息机房项目简介

北国汇新城信息机房项目位于石家庄中华南大街与汇新路交口西行约200米，机房地理位置位于商城5楼，占地约165m²，规划为北国汇新城的数据中心，主要为百货业态、超市业态、电器业态提供专线网络和数据交互。

3.2建设要求

北国汇新城机房作为支撑整个商城信息系统运作的重要功能环节，需要按照国家B类机房建设标准进行筹建，施工单位必须按照以下建设要求进行建设，也需要综合考量，按照北国汇新城“一次规划、分期建设”总体布局，在建设机房和设备布局时需要考虑到机房安全可靠的正常运行，延长计算机系统使用寿命，在能够满足设备对温度、湿度、洁净度、电磁场强度、噪音干扰、防漏、电源质量、振动、防雷和接地等要求的同时还能够根据分步实施的规划预留有充分的可扩充性设备以便于后期项目的接入。

信息机房的位置位于商城五层西侧北面中段位置，房屋占地面积约165㎡，按照信息机房要求机房内需要部署2000*600*1200网络机柜三个，分别运用在核心交换机（含备机）、防火墙、后期可扩展设备；机房设计3级防雷、综合接地系统，中心机房需做等电位连接；数据中心机房由于机房的特殊性需要气体灭火装置，不能喷水，只能是气体灭火，确保机房设备安全，并设有烟雾和温度报警设施；机房的动力、辅助电源及市电照明部分的供电由动力配电柜负责，动力配电柜负责机房空调设备、机房辅助插座、机房照明的供电；机房内根据面积至少设置两台12KW 5匹机房精密空调；机房内需要部署环境监控系统，包括：空调监控、漏水监控、温湿度监控、ESDS烟雾检测预警系统、机柜检测预警系统。以上是对信息机房需求的描述。以下将分类对个各项进行讲解。

3.2.1数据中心机房建设目标

汇新路信息机房面积大约为165㎡左右,作为北国汇新城项目的数据中心。中心机房按功能

划分设备区、网络机柜区、具备基本环境监控功能。

装修需要满足防火、放静电、防尘、防盗、防噪音、屏蔽需求。机房建设将以国家B类标准进行建设，涉及机房土建装修设计（将满足机房防尘、防潮、抗静电、等机房环境需求）、机房供配电系统设计（将满足机房高质量、持续、稳定供电需求）、机房空调系统设计（将满足机房温度调节、基础的湿度调界、风量调节等要求）、机房安全系统（将满足机房防盗、消防灭火等物理安全需求）、机房环境监控系统（将满足机房设备运行情况监控）。

3.2.2地面装修说明

数据中心机房地板铺设高度为0.35米，机房地板采用优质600X600全钢耐磨抗静电地板，在支架下边刷粘和漆,在地板下边在UPS区域加固，并做散立支撑，分载ＵＰＳ承重问题。

机房办公区通铺800x800耐磨防滑瓷砖，墙角安装踢脚线。

3.2.3 吊顶装修说明

数据中心机房所有天花全部采用铁立达微孔铝合金金属板吊顶，顶内回风配套主龙骨，次龙骨，龙骨采用40X4角钢支撑。梁、顶做防尘处理。

3.2.4墙体装修说明

机房配电区设置防火区。按照机房环境要求，核心机房内墙面东、南两侧墙体进行隔音、防火、屏蔽处理，墙面刷白色高档乳胶漆。机房区域在静电地板之上放置石膏板隔断分隔核心机房与辅助机房，加固并确保牢固。

机房办公区墙面刷白色高档乳胶漆。

3.2.5门窗装修说明

机房出口设置向疏散方向开启的门。机房办公区主入口与辅助机房区入口安装防火防盗门，核心机房安装防火玻璃门，机房里面的人员可自由出去，在火警情况下可保证人员安全撤离。辅助设备存放区域的玻璃窗户保留。

3.2.6空调改造方案

数据中心机房面积约 60㎡，配置 2 台5匹大功率机房精密空调，做为主备双机运行，机房空调外机能满足高温要求，要求能在＞40 度，365*24小时工作。

3.2.7电气设计说明

本项目机房均有双路供电，主电源由市电供电，备用电源由UPS电源提供，主要的通信用电设备负荷性质属一级，特别重要的设备采用UPS电源供电，其余动力、照明负荷为三级，对计算机主机设备供电电源质量要求采用A级标准。

1）动力、辅助电源及市电照明配电

机房的动力、辅助电源及市电照明部分的供电由动力配电柜负责，动力配电柜负责机房空调设备、新风机、机房辅助插座、机房照明的供电。配电系统采用三相5线380V/200V，交流50HZ配电箱、柜安装完毕后，进行编号，并标明箱、柜内各开关的用途以便于操作和检修。配电箱、柜内留有备用电路，作机房设备扩充时用电。

2）插座

机房内用电插座分为两大类，UPS插座和市电插座。主机房和主控室的插座为金属地插座，市电和应急电源的插座可以设计为墙插座，机柜、消防和机房数据中心提供的电源都由UPS插座提供。每个房间要考虑应急电源和备用插座，方便事故应急和维修。所有市电、应急电、事故照明、消防、空调、备用电源等电源单独分相走线。

网络机柜采用稳不落六联多功能插座板，每台机柜采用双回路供电，不与其他机柜共用。

3） 电缆

电缆（电线）选择为国家A线缆。主干进线为YJV4X25+10㎡,每个插座的电源线用4㎡,灯线采用2.5㎡电源线。

4）照明设计说明

照明设计为三管LED格栅灯，机房区设计照度大于400LX，辅助机房及机房办公区设计照度大于200LX。

在市电停电后，为保证工作人员作存盘等紧急处理筒灯，当市电停电后，自动起动应急照明，由UPS供电，以保证计算机房及机柜区进行简单维护以及上机人员紧急处理存盘以后撤离，设计照度大于10LX,同时在机房的各出口出设计出口标志灯，设计照度大于1LX,以满足消防体系的要求。

4. 机房安全系统设计

本工程设计的弱电内容包括：机房三级防雷接地系统、机房消防报警灭火系统。

4.1防雷接地设计说明

机房设计3级防雷、综合接地系统。中心机房做等电位连接。

4.2接地要求

接地系统必须满足：工作交流接地不大于1Ω、安全保护接地不大于1Ω、直流工作接地、接地电阻应按计算机系统具体要求确定、防雷接地按《建筑物防雷设计规范》中的要求，联合接地下接地电阻小于2Ω。

等电位连接的目的，在于减小需要防雷的空间内各金属部件和各系统之间的电位差。防止雷电反击。应将机房内的主机金属外壳，UPS及电池箱金属外壳、金属地板框架、金属门框架、设施管路、电缆桥架、铝合金窗等金属和弱电设备全部进行等电位连接，并以最短的线路连到最近的等电位连接带或在其它已做了等电位连接的金属物上，且各导电物之间的尽量附加多次相互连接。

此外考虑机房的抗静电要求，根据机房的设计规范，机房的静电电压应为<1KV.必须对抗静电活动地板进行可靠的接地处理，从而保证计算机设备及人员的安全运行要求。沿机房做一圈铜带接地网，具体做法是选用30x3铜带连接而成，选用绝缘架空安装，整个机房区形成一个环，用两根BVR25的塑铜线与接地网连接。地板支架、机柜外壳、监控设备、UPS、气体灭火设备等接地采用BVR6的塑铜线连接到综合接地汇流牌。机柜内部所有服务器设备用BVR4的塑铜线和机柜做接地连接。

5. 机房设备总控系统设计概述

机房设计要求能够通过TCP/IP网络、RS232/RS485等媒介实现对中心机房、分散于不同地域的机房等场地内的动力环境设备进行有效的集中监控，监控对象范围为动力设备、专用精密空调、室内空气质量检测、低压配电柜、环境系统（温湿度检测、地面漏水检测报警、照明）、UPS等。

5.1机房供配电系统：

1）实时监测市电电源的状态。包括电参数（电流、电压、功率、功率因素等）和开关状态（重要开关的开、合、故障脱扣）状态

市电一旦故障（过压、过流、非正常开关脱扣等），系统会自动切换到相应的报警界面，并产生报警声音。

2）UPS的状态。

实时监测UPS运行状态，根据UPS厂家提供的通讯协议所定义的条件及用户提供的报警要素确定报警内容。一旦UPS报警，系统会自动切换到相应的报警界面，并产生报警声音。

5.2环境系统

（1）空调监控。

实时监控精密空调运行状态，系统一旦报警，将会自动切换到相应的报警界面，并产生报警声音。拨打电话、发送短信。并有相应的文字提示。

（2）漏水监控。

精密空调和普通空调下方防水围堰中设置漏水传感器，机房重要区域设置漏水传感器。漏水传感器能以数字通讯信号的格式输出至监控终端。系统可检测感应线上任何点的漏水位置并有声音报警。一旦某个区域发现漏水，系统会自动切换到相应的报警界面，显示漏水区域，并产生报警声音。

（3）温湿度监控

对于大型计算机机房，由于气流及设备分布的影响，温湿度值会有较大的区别，应根据主机房实际情况，安装温湿度传感器，检测机房内的温湿度。一旦温湿度报警，系统会自动切换到相应的报警界面，显示温湿度失控区域，并产生报警声音。

（4）消防报警系统

消防系统报警对于的机房设备的保障十分重要, 一旦消防报警，监控系统自动切断机房内的门禁管制，帮助机房内人员快速逃生。监控屏显示灯会自动切换到相应的报警界面，显示报警区域，并产生报警声音。

（5）ESDS烟雾检测预警系统

ESDS烟雾检测预警系统作为重要的预警系统，在火势未引起灾害前可通知维护人员采取适当措施防止火灾的发生和蔓延。 一旦烟雾检测预警系统报警，监控屏显示灯会自动切换到相应的报警界面，显示报警区域，并产生报警声音。

（6）机柜检测预警系统

机柜检测预警系统密切监控柜的温度和用电量。一旦高温报警，监控屏显示灯会自动切换到相应的报警界面，显示报警区域，并产生报警声音。同时，机柜检测系统可监测机柜用电量, 以便有计划的使用机柜和平均分流三相电流。

6机房综合布线

（1）综合布线线缆均采用超6类屏蔽双绞线；

（2）机房主机室内网络信息点 全部使用弹起式金属地插座，管理子系统采用RJ45配线架及光纤端接盒统一管理，这对于用户终端的切换尤其方便；

（3）地板走线全部采用金属桥架，强电、弱电单独走线，彼此尽量不要交叉。

（4）大楼布线主干采用钢制桥架,到每个店铺房间采用PVC线槽.

（5） 数据中心机房机柜应满足承重要求，机柜标明数字比列刻度，便于安装，网络机柜为2000*600*1200，方便管理和维护。

7售后服务

实施单位必须为用户提供及时优质的技术支持服务。主要内容如下：及时解决用户故障，解答用户技术问题；提供网络优化建议，网络维护建议，现场服务，远程技术调试。

实施单位需在接到报修通知后，0.5个小时内响应并到达现场，查找原因，提出解决方案，直至故障完全消除，系统恢复正常工作为止。

服务响应能力指标：

| 能力指标 | 故障等级 | 说明 | 指标要求（小时） |
| --- | --- | --- | --- |
| 响应时间 | 严重 | 设备宕机；设备不能启动 | ≤ 0.5 |
|  | 一般 | 设备故障指示灯闪烁 | ≤ 1 |
| 到达现场时间 | 严重 | 设备宕机；设备不能启动 | ≤ 0.5 |
|  | 一般 | 设备故障指示灯闪烁 | ≤ 1 |
| 处理时间 | 严重 | 设备宕机；设备不能启动 | ≤ 4 |
|  | 一般 | 设备故障指示灯闪烁 | ≤ 8 |

8 响应文件格式

8.1投标函（规范）

投 标 函

致：北国商城股份有限公司

1	我方己仔细研究、完全理解并满足贵方提供的北国汇新城信息机房建设实施项目招标文件的全部内容，包括招标文件的修改通知（若有），我方愿按照贵方本次招标文件之要求，按我方提交的投标报价清单所述之价格承担并完成信息中心机房建设及验收，验收合格并提供信息平台相关支持性服务。

2	我方同意在招标文件规定的投标截止日或其后经我方同意延长的时间内(以下简称"期限")遵循本投标文件的规定，并在此期限届满之前对我方具有约束力；如中标，我方投标文件有效期将延至合同终止日为止。

3	投标文件中所有关于投标资格的文件、证明材料、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我方愿意承担由此而产生的一切后果。

4	如果贵方有要求，我方愿意进一步提供与本投标有关的任何证据或资料。

5	我方完全理解贵方并无意向在投标阶段与任何投标人建立合约关系，且贵方亦无义务必须接受最低报价的投标或收到的任何投标，同时不需向我方作任何解释。

6	我方同意承担投标过程中产生的所有费用及风险，不因落标而向贵方主张任何费用或权利。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表签署：

日期：   年    月    日

8.2承诺书（规范）

承 诺 书

致：北国商城股份有限公司

我方愿意参加贵方北国汇新城信息机房项目采购的竞标。在此，我方郑重承诺如下：

1	我方保证此次投标资料真实可信，如有虚假，我方无条件放弃本次投标资格。

2	我方保证此次投标报价包含招标文件中招标范围内全部内容，如有丢项、漏项或计算错误，我方承诺不再向贵方提出调整报价要求。

3	如我方中标，我方承诺按贵方相关要求及时与贵方签订合同，并完成履约保证金（或履约保函）的交纳。如有变动，我方将书面说明提交贵方并征得贵方同意，如因我方原因致使合同未能与贵方达成一致，或履约保证金(或履约保函)逾期未交且无特殊情况说明，我方无条件放弃中标资格并愿意承担相应责任。

4	如我方中标，合同一经签署，我方严格按照合同相关规定完成相关工作。未经贵方同意，我方承诺不将北国汇新路信息机房的建设及实施分包转包给其他单位，否则将承担法律责任。

5	如我方中标，我方承诺按贵方要求实施周期按时完成信息机建设的安装、调试，并确保信息机房施工的质量。

6	我方承诺：无论我司是否中标，我司将对本次招标的全部过程及内容严格保密。

7	我方的其他承诺：

本公司承诺服从招标人北国商城股份有限公司北国汇新城项目部的管理，并遵守国家有关法律法规的规定。本公司承诺严格遵守向招标人提供所有施工方案与投标书内容一致。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表：

日期：   年   月   日

8.3投标人企业信息和联络方式一览表（规范）

投标人企业信息和联络方式一览表

| 序号 | 内容 | 投标人填写 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标人名称 |  |
| 2 | 总部地址 |  |
| 3 | 总部联系电话 |  |
| 4 | 总部传真 |  |
| 5 | 投标人指定账号，招投标所有涉及返还费用招标人均将汇入此账号 | 开户名称： 开户银行： 开户帐号： |
| 6 | 法人授权委托人1姓名及职务 |  |
| 7 | 联系电话/email地址 |  |
| 8 | 法人授权委托人2姓名及职务 |  |
| 9 | 联系电话/email地址 |  |
| 10 | 商务洽商期间公司高层来人姓名、职务及联系方式 |  |

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表签署：

日期：  年    月    日

8.4法定代表人身份证明书（规范）

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓名：性别：年龄：职务：

系          （投标人名称）         的法定代表人。（后附身份证复印件）

特此证明。

投标人名称（盖章）：

日期：      年      月      日

8.5企业法人及法定代表人授权委托书（规范）

企业法人及法定代表人授权委托书

致：北国商城股份有限公司

（投标人名称）       法定代表人授权 （全权代表姓名、职务） 为全权代表，参加贵方组织的北国商城股份有限公司北国汇新城信息机房建设项目 招标活动，全权处理我方在投标活动中的一切事宜。

法定代表人（签字）：

投标人名称（盖章）：

日期：

全权代表（签字）：

日期：

8.6廉政须知回执（规范）

廉 正 须 知

1.	本集团严禁各业务中心及地区公司员工在业务活动中向合作单位（施工单位、供货商、监理单位、设计单位等）吃、要、索、拿，同时亦反对合作单位向本集团相关人员行贿。

2.	合作单位在参加投标时，应向招标工作人员领取《廉正须知》，并将回执签字、盖章后送达招标工作人员。

3.	合作单位未提交经签字、盖章的《廉正须知》回执的，招标工作人员不向其发放招标文件。合作单位在领取招标文件时一并领取《廉正协议》。

4.	合作单位在提交投标文件之前或提交投标文件时未提交《廉正协议》的，招标工作人员将其按照废标处理。《廉正须知》、《廉正协议》是集团及地区公司付款类合同的强制附件。

5.	本集团及地区公司欢迎供应商进行举报，鼓励实名举报，对举报人予以保密。经集团审计监察部查证属实的，将给举报人以优先给予合作机会或物质奖励。

回 执

以上内容的《廉正须知》本公司（单位）已收到，本公司同意执行贵公司的《廉正须知》的规定。

收件人（公章）：

代 表 人：

日期:   年   月   日

8.7投标报价清单（规范）

| 北国汇新城信息机房明细价格 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分类 | 序号 | 设备名称 | 品牌型号 | 主要参数 | 单位 | 数量 |
| 机 房 装 修 | 1 | 瓷砖楼地面 | 冠珠、东鹏、马可波罗、诺贝尔 | 1、使用部位:地面 2、面层形式、材料种类、规格: 耐磨防滑瓷砖，品牌规格型号综合考虑 3、粘结层、材料种类:专用粘结剂或水泥砂浆（无论是否预拌）配比及厚度综合考虑； 4、包含地砖专用粘结剂或水泥砂浆粘结层（厚度综合考虑） 5、嵌缝材料种类：专用擦缝胶擦缝综合考虑； 6、含清理基层、备料、调制砂浆、浸润块，刷水泥浆，抹结合层、铺贴、擦缝、清理净面、排版下料、切割加工、倒角(瓷砖乙供） | ㎡ | 68 |
|  | 2 | 地面垫层 | - | 1、使用部位:地面 2、面层形式、材料种类、规格:砂子水泥基层找平； | ㎡ | 100 |
|  | 3 | 静电地板地面 | 沈飞、科瑞、冀美、方艺 | 1、使用部位:地面 2、面层形式、材料种类、规格: 静电地板，品牌规格型号综合考虑 3、材料种类:专用龙骨骨架施工基层 4、包含静电地板专用基层骨架 5、嵌缝材料种类：专用擦缝胶擦缝综合考虑； 6、含清理基层、备料、基层、铺贴、擦缝、清理净面、排版下料、切割加工、倒角(地板乙供） | ㎡ | 100 |
|  | 4 | 金属踢脚线 | - | 1、墙体类型：综合 2、基层材料种类、规格:阻燃基层板,直钉固定； 3、面层材料品种、规格、颜色：304#砂面不锈钢踢脚线（高度６0mm），颜色综合考虑； | ｍ | 57 |
|  | 5 | 轻钢龙骨隔断 | 龙牌、泰山、昊龙、嘉祥 | 1.骨架、边框材料种类、规格:100系列C型轻钢龙骨间距400mm，横向间距1200加穿心龙骨 2.隔板材料品种、规格、颜色:单层双面18mm多层阻燃板（刷防火涂料2遍） 3.墙体填充:防火隔音棉 4.轻钢龙骨质量不低于或等同于龙牌、泰山、可耐福品牌系列中高档次产品 | ㎡ | 48 |
|  | 6 | 玻璃隔断 | 洛玻、全晶、中波、信义 | 1.边框材料种类、规格:镀锌槽钢 2.玻璃品种、规格、颜色:5+5钢化夹胶玻璃 | ㎡ | 19 |
|  | 7 | 钢质防火门 | 步阳、春天、盼盼、舒和 | 钢质防火门 | 樘 | 2 |
|  | 8 | 全玻自由门 | 洛玻、全晶、中波、信义 | 带框钢化玻璃门（含不锈钢五金） | 樘 | 1 |
|  | 9 | 装饰面板（石膏板） | 龙牌、泰山、国泰、可耐福 | 1.面层材料品种、规格、颜色:9mm石膏板 2.嵌缝材料种类:石膏腻子嵌缝抹钉眼，贴绷带 3.石膏板不低于或等同于龙牌、泰山、可耐福品牌系列中高档次产品 | ㎡ | 96 |
|  | 10 | 抹灰面防静电油漆 | 巴德士、晨阳、佰利联、立邦 | 1.腻子种类:成品腻子 2.刮腻子遍数:3遍 3.油漆品种、刷漆遍数:抗碱乳胶漆封底一遍，腻子捡补，磨平，抗碱乳胶漆封底第二遍，抗碱乳胶漆面层二遍 4.乳胶漆颜色:白色 5.涂料质量不低于或等同于多乐士、立邦、晨阳、净牌水漆品牌系列中高档次产品 | ㎡ | 455 |
|  | 11 | 天棚吊顶（铝扣板） | 法狮龙、中顶豪瑞、京华 | 1、类别：天棚吊顶-铝扣板 2、面层：铝扣板（乙供） 3、轻钢龙骨及吊筋：轻钢龙骨及吊筋 4、防锈处理：内部结构金属刷防锈漆 5、防火防腐处理：若特殊部位为木结构则木结构必须做防火、防腐处理，防火处理：刷防火涂料、防腐剂涂刷均匀 6.其他：安装其他：一切金属构件、固定件、密封胶填缝及所需配件处理等； | ㎡ | 167.8 |
|  | 12 | 天棚吊顶（反支撑） | 法狮龙、中顶豪瑞、京华 | １、下垂高度超过１２００ｍｍ需加反支撑 | ㎡ | 167.8 |
|  | 13 | 灯具 | 雷士、欧普、飞利浦福照 | 1.名称：嵌入式天花灯 2.规格、型号：６００＊６００ 3.使用位置：天花吊顶 4.安装形式：综合考虑 | 台 | 15 |
|  | 14 | 货架 | - | 定制货架 | 组 | 8 |
|  | 15 | 成品保护费、开荒保洁 | - | 1、按精装室内建筑面积包干价 | ㎡ | 167.8 |
|  | 16 | 垃圾清理 | - | 1、按精装室内建筑面积包干价 | ㎡ | 167.8 |
|  | 17 | 电源线 | 金城、小猫、京华、眼镜蛇 | 国标 | 盘 | 2 |
|  | 18 | 机柜 | 图腾 | 2000*600*1200(定制底座)图腾 | 套 | 3 |
|  | 19 | 机房专用空调 | 大金 | 5匹专用空调 | 台 | 2 |
|  | 20 | 配电柜800*500*2000 | - | 双路互投、断路器、防雷模块、互感器、多功能电表 | 套 | 1 |
| 机 房 消 防 | 21 | 柜式灭火装置 | 三星气龙、远方、宸安、海捷 | 喷射时间： ≤10s 充装密度： 灭火装置：≤1000kg/m3 灭火系统：≤950kg/m3 | 台 | 1 |
|  | 22 | 七氟丙烷药剂 | 三星气龙、远方、宸安、海捷 | HFC-227ea | 公斤 | 90 |
|  | 23 | 泄压阀 | 三星气龙、远方、宸安、海捷 | 400*400 | 台 | 2 |
|  | 24 | 气体灭火控制器 | 海湾、泰和安、山鹰、北大青鸟 | 主电电源 交流 220V （187～242V） 备用电池 12V/12Ah 两节 液晶屏规格 LCD 液晶屏 128×64 容 量 最大容量 4 个气体灭火分区，可自由选择气体灭火分区， 每区 100 个回路地址点 温 度 0℃～+40℃ 相对湿度 ≤95%RH，不凝露 | 台 | 2 |
|  | 25 | 气体释放警报器 | 海湾、泰和安、山鹰、北大青鸟 | 工作电压 总线电压：15V～28V 脉冲电压;电源电压：DC21V～28V 线 制 无极性二总线连接，与 DC24V 电源采用无极性二线连接 总线监视电流 ≤0.6mA 总线启动电流 ≤5mA 电源监视电流 ≤2mA 电源启动电流 ≤65mA 编码方式 接气体灭火控制器，编码范围可在 46~50 之间设定 温 度 -10℃～+55℃ 相对湿度 ≤95%RH，不凝露 | 只 | 2 |
|  | 26 | 火灾声光警报器 | 海湾、泰和安、山鹰、北大青鸟 | 工作电压 总线电压：15V～28V 脉冲电压;电源电压：DC20V～28V 线 制 无极性二总线连接，与 DC24V 电源采用无极性二线连接 总线监视电流 ≤0.6mA 总线启动电流 ≤3mA 电源监视电流 ≤2mA 电源启动电流 ≤50mA 变调周期 3.0s～4.5s 闪光频率 1.0Hz～1.6Hz 声压级 75dB～100dB [正前方 3m 水平处（A 计权）] 温 度 -10℃～+55℃ 相对湿度 ≤95%RH，不凝露 | 套 | 2 |
|  | 27 | 紧急启/停按钮 | 海湾、泰和安、山鹰、北大青鸟 | 工作电压 15V～28V 脉冲电压 总线监视电流 ≤3mA 总线报警电流 ≤6mA 编码方式 电子编码，地址 41～45 启动方式 按下“紧急启动”按键 1 秒钟 停止方式 按下“紧急停止”按键 2 秒钟 线 制 无极性二总线 启动零件型式 可重复使用型启动按片 温 度 -10℃～+55℃ 相对湿度 ≤95%RH，不凝露 | 套 | 2 |
|  | 28 | 点型光电感烟火灾探测器 | 海湾、泰和安、山鹰、北大青鸟 | 工作电压 总线 15V～28V（脉冲电压） 总线静态电流 ≤0.3mA 总线报警电流 ≤2.8mA 编码方式 电子编码 执行标准 GB 4715-2005 线 制 无极性二总线 温 度 -10℃～+55℃ 相对湿度 ≤95%RH，不凝露 | 只 | 2 |
|  | 29 | 点型感温火灾探测器 | 海湾、泰和安、山鹰、北大青鸟 | 工作电压 15V～28V 脉冲电压 总线静态电流 ≤0.3mA 总线报警电流 ≤2.8mA 编码方式 电子编码 线 制 无极性二总线 温 度 -10℃～50℃ 相对湿度 ≤95%RH，不凝露 | 只 | 4 |
|  | 30 | 通用探测器底座 | 海湾、泰和安、山鹰、北大青鸟 | 配套 | 只 | 4 |
|  | 31 | 输入输出模块 | 海湾、泰和安、山鹰、北大青鸟 | 作电压 总线 15V～28V 脉冲电压 总线监视电流 ≤0.55mA 总线动作电流 ≤5.0 mA 线 制 与控制器采用无极性二总线连接 温 度 -10℃～+55℃ 相对湿度 ≤95%RH，不凝露 外形尺寸 87.0mm×87.0mm×37.0mm 指示灯状态 正常监视状态：绿色巡检灯周期性地闪亮 动作状态：红色动作灯常亮，绿色巡检灯常亮 | 套 | 2 |
|  | 32 | 辅材 | - | 国标 |  | 1 |
| 机 房 动 环 | 33 | 智慧机房主机 | 共济、计通、维蒂、迈世、OMARA | 系统架构：Linux系统，Freescale 工业级低功耗芯片ARM 网口：2路10M/100M自适应接口，物理接口：RJ-45接口 。 RS485串口：8路接口，物理接口：RJ-45接口，带12V供电。 RS232串口：4路接口，1个RJ-45接口，3个标准DB9接口，带12V供电。 DI输入：8路光耦隔离开关量输入（支持干接点信号）接口，物理接口： RJ-45接口，带12V供电。 DO输出：1路湿接点（12VDC）接口，2路继电器常开常闭输出（干接点）接口 。 1路USB接口。 物理尺寸：1U机架式，433mm×260mm×43mm。 工作环境：温度：-10至70℃ ；湿度：10%至95%（无凝结）。 | 台 | 1 |
|  | 34 | 智慧机房平台软件 | 共济、计通、维蒂、迈世、OMARA | 1）、完整软件包，WEB界面，B/S架构，WIN8风格，软件稳定可靠，功能强大，可实现机房动力环境的全面监控和管理，支持多用户，丰富的报表，操作简单易用，界面美观，信息全面，用户可通过该软件实时掌握机房的运行状况，电子邮件报警与手机短信报警报警功能。 2）、采用嵌入式系统平台，隔绝病毒且稳定可靠，监控采集主机设备要求采用最为安全可靠的嵌入式系统平台，如Power PC linux，ARM linux等，保证系统的可靠性及避免病毒的影响。 3）、B/S架构，免客户端安装，无需加载控件系统要求实现的机房设备集中管理化要求，软件系统需支持多客户端的访问，方便各级管理人员的登陆，系统需支持B/S技术构架，免客户端安装,通过IE等网页浏览器，不能够加载控件。 | 套 | 1 |
|  | 35 | 声光报警器 | 共济、计通、维蒂、迈世、OMARA | 独立超高音喇叭设计，超大报警音量 | 个 | 2 |
|  | 36 | 三相电量仪 | 共济、计通、维蒂、迈世、OMARA | 采集三相电参量，包括电压、电流、功率、电能等电参量 | 台 | 1 |
|  | 37 | 精密电流互感器开口 | 共济、计通、维蒂、迈世、OMARA | 1、开合式电流互感器，输入电流量程200A； | 个 | 3 |
|  | 38 | 电量仪监测模块 | 共济、计通、维蒂、迈世、OMARA | 监测各电量参数，电流、电压、频率、功率等的实时数据。 | 套 | 1 |
|  | 39 | UPS检测模块 | 共济、计通、维蒂、迈世、OMARA | 通过使用智能设备监控主机，采集UPS的输入电压，输入电流，输出电压，输出电流，旁路相电压，旁路相电流，功率因素，电池电压，电池电流，系统频率，系统负载，电池后备时间等UPS通信协议所能提供的各项数据。 | 套 | 1 |
|  | 40 | 温湿度传感器 | 共济、计通、维蒂、迈世、OMARA | 采用全球领先的瑞士Sensirion集成芯片设计方案，配置大液晶显示，适用于室内环境温度、湿度测量,自带蜂鸣器现场报警。 | 个 | 6 |
|  | 41 | 温湿度监控模块 | 共济、计通、维蒂、迈世、OMARA | 1.系统能对机房温湿度实时监视，显示并记录其运行数据。系统支持机房电子地图加载； 2.根据预先的设定，系统可以对机房温湿度参数和状态异常设定自动报警； 3.可通过 IE 浏览器全面监视机房温湿度实时情况，及其报警事件。 | 套 | 3 |
|  | 42 | 区域漏水监测器 | 共济、计通、维蒂、迈世、OMARA | 采用电极检测式原理，通过连接专业漏水传感线缆即组成一个单通道的检测报警系统。当液体碰触到传感线输出报警继电器信号。 | 台 | 2 |
|  | 43 | 区域漏水检测电缆-5M | 共济、计通、维蒂、迈世、OMARA | 专业漏水检测绳，长度5米 | 根 | 2 |
|  | 44 | 区域式漏水检测系统模块 | 共济、计通、维蒂、迈世、OMARA | 1.系统能对机房可能的漏水区域实时监视，显示并记录其运行数据； 2.系统采用电子地图方式显示实际漏水检测绳的分布； 3.根据预先的设定，系统可以对机房漏水设定自动报警方案； 4.可通过 IE 浏览器全面监视机房漏水监测实时状况，及其报警事件。 | 套 | 1 |
|  | 45 | 继电器 | 共济、计通、维蒂、迈世、OMARA | 监测机房是否出先烟雾火灾，一旦检测到烟雾就即刻报警。 | 个 | 1 |
|  | 46 | 消防监控模块 | 共济、计通、维蒂、迈世、OMARA | 1.通过采集消防控制箱干接点报警信号，将采集信号发送至现场监控单元通过集中监控管理平台软件实施即时监测； 2.报警信息可以通过电话、短信等方式即时的通知到监控人员。 | 套 | 1 |
| 机 房 辅 料 | 47 | 其他线材，网线、水晶头、导线等 | 超6类屏蔽线、超6类水晶头 | 国标 | 项 | 1 |
|  | 48 | 设备安装、调试费 | - | 消防及环境监控 | 项 | 1 |

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表签署：

日期：    年   月   日